## Prestatie warm tapwater (hidden)
Tapwaterrendement, EN 16147 en verrekening cf. NTA 8800_2022:
[9 empty] | fprac;gi | = | 0.95
formulas NTA 8800: |  |  |  | 13.153b: | 13.153c: |  | 13.157: |  | 13.158:
| Air flow rate [m3/h] | Reference hot water temperature (q'WH) [ºC] | Total electrical energy consumption during tapping cycle L (WEL-TC c.q. Qelec;i) [Wh] | Qelec;SCF;i [kWh] | EW;gen;in;test;i [kWh] | Total useful heat energy (QTC c.q. QW;test;i(x)) [Wh] | QW;b;d | COPDHW | ɳW;gen;gi | ɳW;gen;prac;si;gi;mi | Pnom,gi
Source: HP-111049 | 280 | 53.55 | 5015 | 5.015 | 5.1604 | 11550 | 11.55 | 2.3031 | 2.2382 | 2.1263 | 1.212
Source: KLAB-300 |  | 43.9 | 8000 | 8 | 9.776 | 19100 | 19.1 | 2.39 | 1.9538 | 1.8561 | 1.058

## interpolatie cf tabel 13.18
Interpolatie gegevens voor warmtapwaterrendement
voor de berekening van het warmtapwaterrendement vlgs NTA 8800 tabel 13.18
Gegevens tbv. berekening middels tabel 13.18: |  |  |  | cW,EU;gen: | Tappatroon L
QW;dis;nren |  | kWh/a | Warmtebehoefte DHW over te nemen uit BENG-berekening | QW;dis;nren;an [kWh]: | ≤765 | 2130 | 4250 | ≥ 6960
[5 empty] | 765 | 2130 | 4250 | 6961
Resultaat berekening middels tabel 13.18: |  |  |  | Correctiefactor: | 0.43 | 0.74 | 1 | N.v.t.
Correctiefactor: | -
ɳW;gen;prac;si;gi;mi: | - |  | Resultaat voor invoer in BENG-berekening
Note on C8: Vul hier de in de BENG-berekening berekende tapwater-warmtebehoefte in
Note on C15: Deze COP-waarde kun je overnemen in BENG-berekening

## Interpolatie cf NTA 8800 13.154
Interpolatie gegevens voor warmtapwaterrendement |  |  |  | Let op: Deze interpolatie is nog niet geaccordeerd door BCRG en is voorlopig slechts informatief. Nilan is momenteel bezig met het opnieuw opstellen van nieuwe testreeksen waarmee deze interpolatie, na acceptatie door BCRG, is toegestaan.
voor de berekening van het warmtapwaterrendement vlgs NTA 8800 formule 13.154
Controle toepasbaarheid interpolatie formule 13.154:
0 | ≤ | 15.325 | ok | (Formule (13.154) mag alleen worden toegepast indien QW;b;d ≤ (QW;test;i=L + QW;test;i=XL)/2. Ook geldt: QW;b;d≤QW;test;i=XL)
Gegevens tbv. interpolatie formule 13.154:
QW;dis;nren: |  |  | kWh/a | Warmtebehoefte DHW over te nemen uit BENG-berekening
QW;b;d: |  | 0
EW;gen;in;test;i1: |  | 5.1604 |  | Tappatroon L
EW;gen;in;test;i2: |  | 9.776 |  | Tappatroon XL
QW;test;i1: |  | 11.55 |  | Tappatroon L
QW;test;i2: |  | 19.1 |  | Tappatroon XL
EW;gen;in;PFHRD: |  | 0 |  | n.v.t.
fprac;gi: |  | 0.95
Resultaten interpolatie formule 13.154:
EW;gen;gi;in;d: |  | -1.9005
ɳW;gen;gi: |  | 0
ɳW;gen;prac;si;gi;mi: |  | 0 |  | Resultaat voor invoer in BENG-berekening